АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2023                                       с. Устьянск                                   № 27

Об утверждении схемы водоснабжения

Устьянского сельсовета Абанского района

Красноярского края

      - В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Уставом Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

      - ПОСТАНОВЛЯЮ:

      - 1.	Утвердить схему водоснабжения Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края согласно приложению.

      - 2.	Считать утратившим силу Постановление от 14.09.2022 № 127 «Об утверждении схем водоснабжения Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края».

      - 3.	Опубликовать постановление в «Ведомостях» и разместить на официальном сайте администрации Абанского района в сети Интернет.

      - 4.	Постановление вступает в силу после опубликования.

Глава Устьянского сельсовета                                                         А.В. Яблоков

Приложение к постановлению от 24.04.2023 № 27

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

с.Устьянск

Содержание

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                              5

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                       6

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                          8

2.1. Сведения о территории                      .                                                             8

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения                                           12

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ        12

3.1. Описание структуры системы водоснабжения                                            12

3.2. Описание функционирования систем водоснабжения                               20

3.3. Существующие балансы водопотребления и потребители                                   23

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения                                                                                                       29

3.5  Описание  существующих технических и технологических проблем      29

3.6. Обоснование объемов производственных мощностей                               37

3.7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

Водоснабжения                                                                                                      37

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ                                                                               41

4.1. Мероприятия по реконструкции и модернизации  объектов  водоснабжения                                                                                                       41

5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                              42

5.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения                                                                                                       44

5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам                                                                                                45

5.3. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий                                 45

Приложения № 1 - Графическая часть водопроводов                                       46

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края (далее – Устьянский сельсовет)  на период с 2022 до 2027 годов,  разработана в соответствии с требованием следующих документов:

-   Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

-  Федерального закона от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-     Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

-     «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

-     Водного кодекса Российской Федерации.

- технического задания, утверждённого постановлением главы Устьянского сельсовета.

Схема водоснабжения Устьянского сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения   Устьянского сельсовета являются:

-	правила землепользования и застройки Устьянского сельсовета, разработанные  ОАО Красноярский территориальный институт по проектированию градостроительной документации и объектов  агропромышленного комплекса  и утвержденные решением  Устьянского сельского Совета депутатов  № 3-2Р от 23.04.2013г.;

-	проект  планировки территории Устьянского сельсовета   (Приложение № 1)

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей  на территории Устьянского сельсовета.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-	в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Состав схемы включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения на территории Устьянского сельсовета и анализом существующих технических и технологических проблем;

– первоочередные мероприятия по созданию системы водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

–   перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

–   основные финансовые показатели схемы.

1.  ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) – Глава Устьянского сельсовета.

Местонахождение объекта: Россия, 663755 Красноярский край, Абанский  район, с. Устьянск, ул. Мира, 27А, пом.4,  Администрация Устьянского сельсовета.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2027г.;

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения;

-	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой систем очистки воды;

-	определение границ ЗСО водопроводных сооружений и санитарно-защитных полосы водопроводов в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.;

-	прокладка уличной водопроводной сети, обеспечивающей возможность постоянного водоснабжения на территории Устьянского сельсовета в целом;

-	установка приборов учёта на существующих и новых водозаборах;

-        бурение новых скважин;

-	замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Сроки реализации схемы 2022-2027гг.

Ожидаемый результат от реализации мероприятий схемы.

-	Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

-	Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

-	Увеличение мощности систем водоснабжения.

-	Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контролирование исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава Устьянского сельсовета в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Сведения о территории

Абанский район расположен в восточной части Красноярского края и граничит, на востоке - с Иркутской областью, на западе - с Тасеевским, Дзержинским и Канским районами, на юге - с Иланским, Нижнеингашским, на севере и северо-востоке – с Богучанским районом. Протяженность района с севера на юг - 120км, с запада на восток - 124км

Устьянский сельсовет входит в состав Абанского  района, расположен в его южной части и граничит: на юго-востоке с Заозерновским,  Туровским сельсоветами, на востоке и юге с Абанским и Петропавловским сельсоветами, на северо-западе с землями муниципальных  образований Нижнеингашского  и Иланского  районов; на севере, северо-западе с Канским районом, на северо- востоке с Березовским сельсоветом.

В состав Устьянского сельсовета входят   населенные  пункты: с. Устьянск (административный центр), д. Денисовка, д. Успенка, д. Красный Яр, д. Огурцы, д. Новокиевлянка.   Население Устьянского сельсовета на 01.01.2022 года  составляет 1415 человека. Внешнее сообщение с районным  центром осуществляется автотранспортом по автодорогам общего пользования. Расстояние до районного центра 20км.

Большого роста населения в динамике не ожидается, естественный прирост за последние годы имеет отрицательные показатели, и миграционный прирост имеет показатели неустойчивого характера.

ПЗЗ на перспективу планируется увеличение занятости населения в градообразующих отраслях за счет: создания условия развития отраслей  сельского хозяйства, специализации в деревообрабатывающей промышленности, производстве строительных материалов, малого и среднего бизнеса в промышленном секторе экономики и отраслей сферы обслуживания населения. Все население села сельское.

Рисунок 1 - Положение Абанского района в системе Красноярского края

Административным центром Устьянского сельсовета  является с. Устьянск.

Территория Устьянского сельсовета, включает в себя 6 населенных пунктов.

Центральная усадьба – с. Устьянск (836  человек) находится в южной части территории сельсовета и располагается на двух берегах реки Усолка. Планировочная структура этого населенного пункта ветвистая, имеет чёткую сетку улиц. Главный въезд в село осуществляется с юго-восточной стороны по асфальтовой дороге, переходящей в улицу 1Мая.

Деревня Денисовка (276 чел.) расположена в северо-восточной части  территории сельсовета в 7км от центральной усадьбы. Планировочная структура этого населенного пункта ветвистая, имеет чёткую сетку улиц. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с северной стороны по асфальтовой автодороге, переходящей в улицу Почтовую.

Деревня Успенка (143чел.) расположена в северно-западной части территории сельсовета в 13км от центральной усадьбы на правом берегу небольшой речки Истры. Планировочная структура этого населенного пункта прямолинейная, имеет чёткую сетку улиц. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с западной стороны по гравийной  автодороге, переходящей в улицу Центральную.

Деревня Новокиевлянка (12чел.) расположена в восточной части территории в 13км от центральной усадьбы. Планировочная структура этого населенного пункта прямолинейная, имеет одну улицу. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с северо-восточной стороны по гравийной  автодороге, переходящей в улицу Покровскую.

Деревня Красный Яр (105чел.) расположена в центральной части территории в 7км. от центральной усадьбы. Планировочная структура этого населенного пункта ветвистая, имеет чёткую сетку улиц. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с юго-восточной  стороны по гравийной автодороге, ведущей в д. Новокиевлянка.

Деревня Огурцы (43чел.) расположена в юго-восточной части территории в 5км от центральной усадьбы. Планировочная структура этого населенного пункта прямолинейная, имеет одну улицу. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с южной стороны по гравийной автодороге, переходящей в улицу Береговую.

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Устьянского сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Устьянского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная и коммунально-складская зона;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона естественного ландшафта;

- лесной фонд в собственности Российской Федерации;

- водные объекты

- охранные зоны;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия

Общественные здания сосредоточены в основном в с.Устьянск и представлены учреждениями культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения. Четко выраженного общественного центра село не имеет. Большинство общественных и административных учреждений сконцентрированы в центральной части села по ул. 1 Мая  и ул. Мира.

Вся территория Устьянского сельсовета Проектом условно разделена на жилые образования. Схема разбивки на жилые образования представлена на рисунке № 2.

Жилищный фонд

Жилая застройка представлена одноэтажными одноквартирными и двухквартирными домами усадебного типа в деревянном и частично в кирпичном и панельном исполнении. В основном это частный сектор. Одним из условий рациональной планировки сельского населенного пункта является компактное размещение жилой застройки. Оно дает возможность более экономично решать вопросы благоустройства (водоснабжения, канализации, теплоснабжения). Для каждой квартиры выделен приусадебный участок размером 0,18-0,20га. На приусадебном участке размещается жилой дом, сарай для топлива и инвентаря, дворовая уборная, постройки для содержания животных и птиц, выгульный двор, летняя кухня, баня, место под гараж, огород, сад, цветники и т.д.

Данные о существующем жилищном фонде в населенных пунктах  Устьянского  сельсовета  приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п./п. | Наименование показателей | Кол-во домов, шт. | Общая площадь жилых помещений- всего,тыс.м2 | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В жилых домах (индивидуальных) | В многоквартирных жилых домах |
| 1 | Усадебная застройка с.Устьянск, д.д. Денисовка, Успенка, Красный Яр, Огурцы, Новокиевлянка | 529 | 38,54 | 15,8 | 22,74 |

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства села  по ПЗЗ  будут являться:

-	рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем на одного жителя села, переселение из ветхого и аварийного жилья;

-	увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

-	благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства, по-видимому, будет определяться одним основным направлением:

-	строительство рыночного жилья для той части населения, которая пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Выводы:

Развитие села  предусматривается за счет освоения существующих территориальных резервов.

Рост экономической базы Устьянского сельсовета  планируется путем увеличения доли градообразующих, обслуживающих групп и снижения несамодеятельной группы (за счет вовлечения в трудовую деятельность незанятого населения трудоспособного возраста).

По социально-экономическому развитию все сферы жизнедеятельности по ПЗЗ заложены с удовлетворением потребностей, как существующего населения, так и возрастающего в соответствии со всеми нормативными параметрами и направлены на наиболее благоприятное, комфортное проживание.

- 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящей схеме водоснабжения Устьянского сельсовета используются следующие термины и определения:

- «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления; «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- «схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
на расчетный срок;

- «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; (Приложение №2)

- «электронная модель сети водоснабжения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 3.1 Описание  структуры систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения  на территории Устьянского  сельсовета являются подземные источники. Качество воды по основным показателям соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Содержание железа от 0,12 мг/л до 0,29 мг/л (при норме 0,3 мг/л), мутность от 0,21 до 1,2 мг/л (при норме 1,5 мг/л), нитратов от 0,1 до 0,22мг/л (при норме 45 мг/л). (Приложение № 3). Система водоснабжения с. Устьянск, д. Успенка, д. Огурцы частично централизованная.

Водоснабжение Устьянского сельсовета  осуществляется с помощью комплекса сооружений в состав, которого входят:

- скважины добычи подземных вод; (табл. 3.1.1)

- сети водоснабжения; (табл. 3.1.2)

- водонапорные башни и водоразборные колонки; (табл. 3.1.3)

Описание существующей системы водоснабжения

В настоящее время на территории Устьянского сельсовета действуют зонированные системы водоснабжения, которые обеспечивают  частично централизованным водоснабжением 48% населения. Водопроводные сети характеризуются небольшой степенью износа, износ сетей водоснабжения составляет 20%, степень износа водонапорных башен составляет 60%,  и требуют капитального ремонта и реконструкции.

На территории Устьянского сельсовета расположены:

- 14 ВНБ из них: 12ВНБ действующих, 2 ВНБ находятся в резерве;

- 4  водоразборные колонки;

- 11,16  км. сетей водоснабжения;

- 14 артезианских скважин.

Возле каждой скважины установлена водонапорная башня. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Централизованным водоснабжением занимаются следующие предприятия:

- Администрация Устьянского сельсовета (7 ВНБ);

- ООО «Водоканал Абанского района

- В соответствии с концессионным соглашением  от 25.09.2018 № 1 пять водонапорных башен с. Устьянск, ул. Мира,27г; ул. Луговая,28, стр.17; ул. Советская,1А, ул. Партизанская,34А; д. Успенка, ул. Новая,3А, обслуживает ООО «Водоканал Абанского района».

Администрация и ООО «Водоканал Абанского района»  выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  сельского поселения  на территории Устьянского сельсовета  в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно - питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

-     подключение потребителей к системе водоснабжения;

-     обслуживание водопроводных сетей и ВНБ;

-     установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-     демонтаж и монтаж сетей водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие  ООО «Водоканал Абанского района»  имеет лицензию на право пользования недрами, с целевым назначением и видами работ:

Взаимоотношения ООО «Водоканал Абанского района»   с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Взаимоотношения администрации сельсовета  с потребителями услуг осуществляются на бездоговорной основе.   Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

- Подъем воды осуществляется преимущественно глубинными скважинными насосами марок ЭЦВ различной производительности, в отдельно стоящие водонакопительные емкости разного объема, находящихся в  водонапорных башнях различной высоты. Оттуда вода самотеком поступает в разводящую водопроводную сеть. Отопление водонапорных башен осуществляется преимущественно с помощью электрических тэн различной мощности.

Основные технические характеристики водозаборных скважин

расположенных на территории Устьянского сельсовета

Таблица № 3.1.1

| № п\п | Местоположение скважин и водонапорных башен | Год ввода | Глубина скважин, м | Глубина установки насоса, м | Диаметр скважины dСКВ , м | Тип. Марка насоса, (компрессора) | Производительность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Устьянск, ул. Мира, 27Г | 1991 | 120 | 50 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 2 | с.Устьянск, ул. Луговая 28, стр.17 | 1968 | 120 | 50 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 3 | с. Устьянск, ул. Партизанская,34А | 1990 | 120 | 46 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 4 | с. Устьянск, ул. Советская,1А | 1968 | 120 |  | 0.200 | компрессор | 1,5 |
| 5 | с.Устьянск, ул. Полевая, 10А (резерв) | 1990 | 120 | 41 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 6 | с.Устьянск, ул. Полевая, 10Б (резерв) | 1990 | 120 | 40 | 0.200 | резерв | - |
| 7 | с.Устьянск, ул. Партизанская,5 (резерв) | 1990 | 120 | 38 | 0.200 | резерв | - |
| 8 | д.Успенка, ул. Новая,3А | 1990 | 120 | 46 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 9 | д.Денисовка, ул. Почтовая, 30 | 1990 | 120 | 46 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 10 | д.Денисовка, ул. Лесная, 8А | 1990 | 120 |  | 0.200 | компрессор | 1,5 |
| 11 | д.Красный Яр, ул. Трактовая, 2А | 1990 | 120 | 38 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 12 | д.Огурцы, ул. Береговая, 9А | 1983 | 120 |  | 0.200 | компрессор | 1,5 |
| 13 | д.Огурцы, ул. Береговая, 52 | 1990 | 120 | 40 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 14 | д. Новокиевлянка, ул. Покровская, 29А | 1990 | 120 | 38 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |

- Наличие оборотного и повторного водоснабжения: отсутствует

- Транспортировка воды

Сети водопровода проложены в основном из труб ПНД различного диаметра бесканально в земле на глубине ниже точки промерзания грунта 2,7-3м. Стыковка участков сетей выполнена при помощи соединительных фасонных частей ПНД. Водопроводы протяженностью 2,6 км, в  д. Успенка, 0,86 км д. Огурцы, проложены из чугунных трубах, диаметром 90мм. бесканально и не имеют достаточной защиты от коррозии.

Протяженность  сетей водоснабжения

Таблица 3.1.2

Сети водоснабжения д. Успенка

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес, технические характеристики | Год постройки | протяженность, км. | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010038 | Разводящие сети вод-да | д. Успенка | 1992 | 2,6 | Решение районного Совета депутатов от 14.03.2006г №8-78Р | 1635261,0 | 0 |

Сети водоснабжения д. Огурцы

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год постройки | протяженность, км. | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010037 | Разводящие сети вод-да | д. Огурцы | 1992 | 0,86 | Решение районного Совета депутатов от 14.03.2006г №8-78Р | 86162,00 | 0 |

Данные сети в д. Успенка, д. Огурцы являются собственностью Администрации Устьянского сельсовета.

- Перечень бесхозных водопроводных  сетей

на территории с. Устьянск

| Наименование населённого пункта | Наименование объекта | Месторасположения | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр труб, мм | Материал труб | Протяжённость, км | Тех. сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул.Мира | 2010 | 50 | Труба ПНД | 2,0 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул. Полевая | 2011 | 50 | Труба ПНД | 0,6 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул. Дорожная | 2011 | 50 | Труба ПНД | 0,4 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул.Лесная | 2010 | 50 | Труба ПНД | 0,4 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул.Луговая | 2012 | 50 | Труба ПНД | 1,2 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул.Партизанская | 2011 | 50 | Труба ПНД | 1,2 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул. 1 Мая | 2013 | 50/ 32 | Труба ПНД | 1,6 0,3 | Хор. |
| Итого: |  |  |  |  |  | 7,7 |  |

Водонапорные башни, расположенные на территории Устьянского сельсовета

Таблица № 3.1.3

| № п/п | Наименование объекта | Наименование по свидетельству о государственной регистрации | Месторасположение | Кадастровый номер объекта имущества | Номер государственной регистрации права собственности | Дата регистрации права собственности на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНБ, 10047, 324352,0 | Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 16 кв.м., инв. № 04:201:002:001567750:0001, лит.В, назначение: нежилое | с. Устьянск, ул.Мира, д. 27Г | 24:01:3501001:0:48 | 24ЕК 616807 | 11.07.2012 |
| 2 | ЗДАНИЕ ВНБ, 10052, 20000,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 38 кв.м., инв. № 04:201:002:000242750:0017, лит.В, назначение: нежилое | с. Устьянск, ул. Луговая, д.28, стр.17 | 24:01:3501001:0:44 | 24ЕК 616760 | 11.07.2012 |
| 3 | ЗДАНИЕ ВНБ, 10045, 98252,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 26,5 м 2, инв.№ 04:201:002:001568010:0001, лит.В, назначение: нежилое | с. Устьянск, ул. Советская, д. 1А | 24:01:3501001:0:45 | 24ЕК 616779 | 11.07.2012 |
| 4 | ЗДАНИЕ ВНБ, 10044, 92444,0 | Нежилое здание ВНБ, этажность:1, Общая площадь 15,4м 2, инв.№ 04:201:002:001567990:0001, лит. В, назначение: нежилое | с. Устьянск, ул. Партизанская, д.34А | 24:01:3501001:0:43 | 24ЕК 616812 | 11.07.2012 |
| 5 | ВНБ, УЛ., 10034, 120114,0 | Сооружение ВНБ, этажность:1, объем 25 куб.м., инв.№ 04:201:002:001918360:0001, лит.Г | д. Успенка, ул. Новая,3А | 24:01:3506001:431 | 24ЕЛ 065488 | 19.12.2014 |
| 6 | ЗДАНИЕ ВНБ, 145000 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 25 м 2 | д. Денисовка, ул. Почтовая,30 | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 7 | ЗДАНИЕ ВНБ, 265949,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 20 м 2 | д. Денисовка, ул. Лесная, 8А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 8 | ЗДАНИЕ ВНБ, | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 9,0 м 2 | д. Красный Яр, ул. Трактовая,2А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 9 | ЗДАНИЕ ВНБ, 91610,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 9,0 м 2 | д. Огурцы, ул. Береговая, 9А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 10 | ЗДАНИЕ ВНБ, 183040,0 | Сооружение ВНБ, этажность:1, объем 25 куб.м, Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 36,0 м 2 | д. Огурцы, ул. Береговая,52 | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 11 | ЗДАНИЕ ВНБ, 188459,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 36,0 м 2 | д. Новокиевлянка, ул. Покровская, 29А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 12 | ЗДАНИЕ ВНБ, 168926,0 | Сооружение ВНБ, этажность:1, объем 25 куб.м | с. Устьянск, ул. Полевая,10Б | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 13 | ЗДАНИЕ ВНБ, 155231,0 | Сооружение ВНБ, этажность:1, объем 25 куб.м | с. Устьянск, ул. Полевая,10А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 14 | ЗДАНИЕ ВНБ, 92440,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 20,0 м 2 | с. Устьянск, ул. Партизанская,5 | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |

- 3.2 Описание  функционирования систем водоснабжения

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки Устьянского сельсовета  являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водопотребителями являются:

- население

- объекты соцкультбыта

-магазины

- объекты ЖКХ

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение, содержание животных.

Население Устьянского сельсовета  составляет: 1415 человек,

на расчетный период                                            - 1523 человек.

3.3. Существующие балансы водопотребления и потребители

Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ

структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке таблица 3.2.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таблица 3.2.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопотребитель | Един. измер. | Коли- чество | Кол-во рабоч. дней (мес.) | Норма м3/сут (м3/мес); | Водопотребление (скважины) |  | Водоотведение (рельеф) |  | Безвозвр. потери м3/год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего, м3/сут. | Всего м3/год | Всего м3/сут | Всего м3/год |  |  |  |  |
|  | с.Устьянск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | чел. | 4 | 251 | 0,015 | 0,06 | 15,06 | 0,06 | 15,06 |  |  |  |  |
|  | Рабочие | чел. | 2 | 251 | 0,025 | 0,05 | 12,55 | 0,05 | 12,55 |  |  |  |  |
|  | Рабочие котельной | чел. | 8 | 240 | 0,045 | 0,36 | 86,40 | 0,36 | 86,40 |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 1 ребенок | 35 | 251 | 0,08 | 2,80 | 702,80 | 2,80 | 702,80 |  |  |  |  |
|  | школа | 1 чел. | 256 | 251 | 0,01 | 2,56 | 642,56 | 2,56 | 642,56 |  |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 работ.в смену | 3 | 253 | 0,03 | 0,09 | 22,77 | 0,09 | 22,77 |  |  |  |  |
|  |  | больной в смену | 7 | 253 | 0,01 | 0,07 | 17,71 | 0,07 | 17,71 |  |  |  |  |
|  | Клуб | место | 120 | 253 | 0,005 | 0,60 | 151,80 | 0,60 | 151,80 |  |  |  |  |
|  | Итого хоз-питьевые нужды |  |  |  |  | 6,59 | 1651,65 | 6,59 | 1651,65 |  |  |  |  |
|  | Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мойка легк.автом. | ед. | 1 | 12 | 0,20 | 12,00 | 2,40 | 0,20 | 2,40 |  |  |  |  |
|  | Мойка трактора | ед. | 1 | 6 | 0,20 | 6,00 | 1,20 | 0,20 | 1,20 |  |  |  |  |
|  | Кап.ремонт | ед. | 1 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  |
|  | Котельная | расчет |  |  |  |  | 176,02 |  | 11,82 | 170,21 |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы | расчет |  |  |  |  | 148,84 |  | 148,84 |  |  |  |  |
|  | Потери в сетях | расчет |  |  |  |  | 659,35 |  |  | 659,35 |  |  |  |
|  | Итого производственные нужды |  |  |  |  | 19,00 | 988,51 | 1,10 | 164,96 | 829,56 |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с центр.холодным водоснаб., без централиз.водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм с душем | чел. | 105 | 12 | 5,42 | 18,71 | 6829,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с центр.холодным водоснаб., без централиз.водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | чел. | 73 | 12 | 2,52 | 5,63 | 2207,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с центр.холодным водоснаб., без централиз.водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами | чел. | 46 | 12 | 4,22 | 5,41 | 2329,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с центр.холодным водоснаб., без централиз.водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | чел. | 386 | 12 | 1,01 | 18,63 | 4678,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 103 | 12 | 1,2 | 4,06 | 1483,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с привозной водой | чел. | 123 | 12 | 1,2 | 4,85 | 1771,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот | голова | 84 | 12 | 1,825 | 5,94 | 1839,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот, молодняк | голова | 67 | 12 | 0,915 | 1,56 | 735,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лошади | голова | 12 | 12 | 1,825 | 0,96 | 262,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиньи | голова | 463 | 12 | 0,915 | 16,09 | 5083,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Овцы | голова | 90 | 12 | 0,305 | 0,25 | 329,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив огородов | м2 | 40379 | 4 | 0,061 | 80,10 | 9852,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО население: |  |  |  |  | 162,19 | 37402,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Передано прочим: |  |  |  |  | 7,05 | 2571,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по с.Устьянск |  |  |  |  | 170,63 | 41971,66 | 7,69 | 1816,61 | 829,56 |  |  |  |
|  | д.Успенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие котельной | чел. | 2 | 240 | 0,045 | 0,09 | 21,60 | 0,09 | 21,60 |  |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 работ.в смену | 1 | 253 | 0,03 | 0,03 | 7,59 | 0,03 | 7,59 |  |  |  |  |
|  |  | больной в смену | 3 | 253 | 0,01 | 0,03 | 7,59 | 0,03 | 7,59 |  |  |  |  |
|  | Клуб | место | 50 | 253 | 0,005 | 0,25 | 63,25 | 0,25 | 63,25 |  |  |  |  |
|  | Итого хоз-питьевые нужды |  |  |  |  | 0,40 | 100,03 | 0,40 | 100,03 |  |  |  |  |
|  | Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная | расчет |  |  |  |  | 51,74 |  | 3,36 | 48,38 |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы | расчет |  |  |  |  | 147,22 |  | 147,22 |  |  |  |  |
|  | Потери в сетях | расчет |  |  |  |  | 659,35 |  |  | 659,35 |  |  |  |
|  | Итого производственные нужды |  |  |  |  |  | 858,31 |  | 150,58 | 707,73 |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с центр.холодным водоснаб., без централиз.водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | чел. | 72 | 12 | 2,52 | 5,64 | 2177,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 71 | 12 | 1,2 | 4,06 | 1022,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот | голова | 28 | 12 | 1,825 | 5,94 | 613,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот, молодняк | голова | 25 | 12 | 0,915 | 1,56 | 274,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лошади | голова | 8 | 12 | 1,825 | 0,96 | 175,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиньи | голова | 115 | 12 | 0,915 | 16,09 | 1262,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Овцы | голова | 35 | 12 | 0,305 | 0,25 | 128,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив огородов | м2 | 9054 | 4 | 0,061 | 17,96 | 2209,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО население: |  |  |  |  | 52,46 | 7862,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по д.Успенка |  |  |  |  | 52,86 | 8820,90 | 0,40 | 250,61 | 707,73 |  |  |  |
|  | д.Огурцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клуб | место | 20 | 253 | 0,005 | 0,10 | 25,30 | 0,10 | 25,30 |  |  |  |  |
|  | Итого хоз-питьевые нужды |  |  |  |  | 0,10 | 25,30 | 0,10 | 25,30 |  |  |  |  |
|  | Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы |  |  |  |  |  | 147,22 |  | 147,22 |  |  |  |  |
|  | Потери в сетях |  |  |  |  |  | 659,35 |  |  | 659,35 |  |  |  |
|  | Итого производственные нужды |  |  |  |  |  | 806,57 |  | 147,22 | 659,35 |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с центр.холодным водоснаб., без централиз.водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | чел. | 11 | 12 | 2,52 | 0,91 | 332,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 32 | 12 | 1,2 | 1,26 | 460,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот | голова | 27 | 12 | 1,825 | 1,62 | 591,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот, молодняк | голова | 18 | 12 | 0,915 | 0,54 | 197,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лошади | голова | 2 | 12 | 1,825 | 0,12 | 43,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиньи | голова | 126 | 12 | 0,915 | 3,79 | 1383,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Овцы | голов | 90 | 12 | 0,305 | 0,90 | 329,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив огородов | м2 | 4041 | 4 | 0,061 | 3,31 | 986,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО население: |  |  |  |  | 12,46 | 4325,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по д.ОГУРЦЫ |  |  |  |  | 12,56 | 5156,93 | 0,10 | 172,52 | 659,35 |  |  |  |
|  | д.Красный Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие котельной | чел. | 2 | 240 | 0,045 | 0,09 | 21,60 | 0,09 | 21,60 |  |  |  |  |
|  | Итого хоз-питьевые нужды |  |  |  |  | 0,09 | 21,60 | 0,09 | 21,60 |  |  |  |  |
|  | Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная | расчет |  |  |  |  | 25,87 |  | 1,68 | 24,19 |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы | расчет |  |  |  |  | 1,62 |  | 1,62 |  |  |  |  |
|  | Итого производственные нужды |  |  |  |  |  | 27,49 |  | 3,30 | 24,19 |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 105 | 12 | 1,2 | 4,14 | 1512,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот | голова | 14 | 12 | 1,825 | 0,84 | 306,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот, молодняк | голова | 12 | 12 | 0,915 | 0,36 | 131,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лошади | голова | 1 | 12 | 1,825 | 0,06 | 21,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиньи | голова | 115 | 12 | 0,915 | 3,46 | 1262,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Овцы | голова | 32 | 12 | 0,305 | 0,32 | 117,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив огородов | м2 | 6790 | 4 | 0,061 | 4,69 | 1656,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО население: |  |  |  |  | 13,87 | 5008,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Передано прочим: |  |  |  |  | 1,50 | 547,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по д.КРАСНЫЙ ЯР |  |  |  |  | 15,46 | 5605,73 | 0,09 | 24,90 | 24,19 |  |  |  |
|  | д.Денисовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие котельной | чел. | 3 | 240 | 0,045 | 0,14 | 32,40 | 0,14 | 32,40 |  |  |  |  |
|  | Детский сад | ребенок | 35 | 251 | 0,08 | 2,80 | 702,80 | 2,80 | 702,80 |  |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 работ.в смену | 1 | 253 | 0,03 | 0,03 | 7,59 | 0,03 | 7,59 |  |  |  |  |
|  |  | больной в смену | 3 | 253 | 0,01 | 0,03 | 7,59 | 0,03 | 7,59 |  |  |  |  |
|  | Клуб | место | 50 | 253 | 0,005 | 0,25 | 63,25 | 0,25 | 63,25 |  |  |  |  |
|  | Итого хоз-питьевые нужды |  |  |  |  | 3,25 | 813,63 | 3,25 | 813,63 |  |  |  |  |
|  | Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные | расчет |  |  |  |  | 62,06 |  | 4,42 | 63,65 |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы | расчет |  |  |  |  | 1,62 |  | 1,62 |  |  |  |  |
|  | Итого производственные нужды |  |  |  |  |  | 63,68 |  | 6,04 | 63,65 |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 276 | 12 | 1,2 | 10,89 | 3974,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот | голова | 30 | 12 | 1,825 | 1,80 | 657,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот, молодняк | голова | 28 | 12 | 0,915 | 0,84 | 307,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лошади | голова | 6 | 12 | 1,825 | 0,36 | 131,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиньи | голова | 261 | 12 | 0,915 | 7,85 | 2865,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | Овцы | голова | 0 | 12 | 0,305 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив огородов | м2 | 15197 | 4 | 0,061 | 30,15 | 3708,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО население: |  |  |  |  | 51,89 | 11644,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по д. ДЕНИСОВКА |  |  |  |  | 55,13 | 12521,40 | 3,25 | 819,67 | 63,65 |  |  |  |
|  | д. Новокиевлянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 12 | 12 | 1,2 | 0,47 | 172,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот | голова | 18 | 12 | 1,825 | 1,08 | 394,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот, молодняк | голова | 10 | 12 | 0,915 | 0,30 | 109,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиньи | голова | 111 | 12 | 0,915 | 3,34 | 1218,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | Овцы | голова | 9 | 12 | 0,305 | 0,09 | 32,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив огородов | м2 | 1535 | 4 | 0,061 | 30,82 | 280,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО население: |  |  |  |  | 36,10 | 2209,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Передано прочим: |  |  |  |  | 1,03 | 76,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по д.НОВОКИЕВЛЯНКА |  |  |  |  | 37,13 | 2286,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Устьянский сельсовет: |  |  |  |  | 343,78 | 76362,74 | 8,97 | 2441,75 | 2284,48 |  |  |  |

Потребители воды (население) на территории Устьянского сельсовета

Таблица № 3.2.2

| № п/п | Местоположение водонапорных башен |  | Количество человек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Центральный водопровод |  |  | от ВНБ | По приборам учета |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| ВНБ, с. Устьянск, ул. Мира 27Г, Полевая,10А(резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Устьянск, ул. Мира, 1Мая, Полевая, Дорожная, Лесная |  | 571 |  | 536 |  |  | 35 | 0 |
| ВНБ, с. Устьянск, ул. Луговая 28, стр.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Устьянск, ул. Луговая | 112 |  | 106 |  | 6 | 0 |  |  |
| ВНБ, с. Устьянск, ул. Партизанская, 34А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Устьянск, ул. Партизанская | 59 |  | 28 |  | 31 | 0 |  |  |
| ВНБ, с. Устьянск, ул. Советская,1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Устьянск, ул. Советская, ул. Новая, ул. Барабинская, ул. Животноводов, ул. Береговая | 94 |  | 0 |  | 94 | 0 |  |  |
| ВНБ, д. Денисовка, ул. Лесная,8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Денисовка, ул. Лесная, ул. Почтовая, ул. Луговая | 114 |  | 0 |  | 114 | 0 |  |  |
| ВНБ, д. Денисовка, ул. Почтовая, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Денисовка, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Полевая | 162 |  | 12 |  | 150 | 0 |  |  |
| ВНБ, д. Успенка, ул. Новая, 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Успенка, ул. Центральная, ул. Новая | 143 |  | 122 |  | 21 | 0 |  |  |
| ВНБ, д. Огурцы, ул. Береговая,9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Огурцы, ул. Береговая № 3дома до №20 дома | 16 |  | 0 |  | 16 | 0 |  |  |
| ВНБ, д. Огурцы, ул. Береговая, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Огурцы, ул. Береговая № 21 дома до № 64 дома | 27 |  | 12 |  | 15 | 0 |  |  |
| ВНБ, д. Красный Яр, ул. Трактовая,2А ВНБ, д. Красный Яр, ул. Центральная,19 (резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Красный Яр, ул.Трактовая, Школьная, Центральная, Полевая | 105 |  | 0 |  | 105 | 0 |  |  |
| ВНБ, д. Новокиевлянка, ул. Покровская, 29А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Новокиевлянка | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 |  |  |

Подключенные объекты к источникам водоснабжения

Таблица № 3.2.3

| ВНБ | Наименование абонента | Адрес |
| --- | --- | --- |
| с. Устьянск, ул. Мира 27Г, Полевая,10А(резерв) | Детский сад | ул. Мира,29А |
|  | Администрация сельсовета | ул. Мира,27А, пом.4 |
|  | ФАП | Ул. Мира,27А, пом.2 |
|  | СДК | Ул. Мира,27Б |
|  | Устьянская сельская библиотека | Ул. Мира,27А, пом.1 |
|  | школа | Ул. Мира,27А |
|  | Отделение сбербанка | ул. Мира,27А, пом.3 |
|  | ООО «Метелица» | Ул. 1 Мая, 1А |
|  | ИП Арбузов А.В.-магазин | Ул. 1 Мая,17 |
|  | ИП Сайбель Н.В.-магазин | Ул. 1 Мая,35 |
|  | ИП Степанова А.С.-магазин | Ул. 1 Мая,36 |
|  | ИП Солоненко М.В.-магазин | Ул. Мира,8А |
| д. Денисовка, ул. Почтовая, 30 | Детский сад | Ул. Школьная,1 |
|  | ФАП | Ул. Школьная,1, пом. 3 |
|  | Сельский клуб | ул. Почтовая,28 |
| д. Успенка, ул. Новая, 3А | Сельский клуб | Ул. Новая, 4 |
|  | ФАП | Ул. Новая, 6, пом.2 |
| д. Красный Яр | Досуговый центр | ул. Школьная,6 |
|  | ИП Семёнова Н.А. | ул. Центральная,5А |
| д. Новокиевлянка | Досуговый центр | ул. Покровская,14 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов расположенных на территории Устьянского сельсовета являются артезианские скважины  и шахтные колодцы.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства территории жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

-	планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-	существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В настоящее время нормы водопотребления в Устьянском сельсовете:

-	жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,52  куб.м. в месяц;

-	жилой застройки, с постоянным проживающим населением пользующихся питьевой  водой с  водоразборными колонками – 1,2 куб. м. в месяц.

Развитие систем водоснабжения на период до 2027 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же с  50% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1.

| № п/п | населенный пункт | Число постоянных хозяйств/ перспектив | Количество населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние2022 г | Расчетный срок - 2027г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Устьянск | 152/102 | 836 | 50 | 886 |
| 2 | д. Денисовка | 31/57 | 276 | 25 | 301 |
| 3 | д. Успенка | 64/23 | 143 | 15 | 158 |
| 4 | д. Красный Яр | 7/23 | 105 | 10 | 115 |
| 5 | д. Огурцы | 36/10 | 43 | 5 | 48 |
| 6 | д. Новокиевлянка | 23/1 | 12 | 3 | 15 |
| Итого: |  | 313/216 | 1415 |  | 1523 |

Динамика роста численности населения в населенном пункте получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Неучтённые расходы включают в себя потери воды при передаче потребителям

3.5. Описание  существующих технических и технологических проблем

-	Невозможность организации зон строгой санитарной защиты водозаборных скважин в связи с исторически сложившейся плотностью застройки;

-	Эксплуатация глубинных насосов без соблюдения требований нормативных документов и инструкций по эксплуатации в связи с жесткими климатическими условиями;

-	Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

-	Неравномерность нагрузки на водозаборные сооружения;

-	Несоответствие пропускной способности трубопроводов существующим и планируемым к подключению нагрузкам;

-	Кустарная прокладка сетей водопровода населением без соответствующих обосновывающих расчетов диаметр;

-	Централизованным водоснабжением не охвачено более 85% индивидуальной жилой застройки;

-	Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

-	Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;

-	Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на  большинстве территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.6. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Устьянского сельсовета:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 50% населения к централизованным системам водоснабжения;

-	 динамика роста численности населения     получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок   и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источниками водоснабжения населенных пунктов Устьянского сельсовета на расчетный срок предусматривается 50%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов расположенных на территории Устьянского сельсовета организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах сельских поселений по эксплуатируемым водоносным горизонтам неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселений сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 50%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Устьянского сельсовета планируется:

-	реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом;

-	 замена оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

-	устройство санитарных зон;

-	установка приборов учета за счет потребителей.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1  Мероприятия по реконструкции  модернизации объектов систем водоснабжения

Для осуществления мероприятий предлагается:

- выполнить работы по анализу и оценке состояния и воспроизводства ресурсной базы подземных вод на территории Устьянского сельсовета;

- строительство водозабора на основе артезианской  скважины для добычи подземных вод. Водозабор разместить в районе резервной водонапорной башни по адресу: д. Красный Яр,  ул. Центральная,19;

- капитальный ремонт  сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*;

- поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс;

- определить границы ЗСО водопроводных сооружений и санитарно-защитные полосы водопроводов в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.;

- Разработать  проекты зон санитарной охраны водных объектов с получением санитарно-эпидемиологического заключений о соответствии проекта установленным требованиям и утверждением в установленном порядке;

- исключить в границах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборного сооружения размещение огородов, жилых домов и других объектов, являющихся источниками биологического и химического загрязнения подземных и поверхностных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- оборудовать места для отбора проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований в рамках производственного контроля в местах водозабора;

- оборудовать ВНБ аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебета при эксплуатации водопровода;

- предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию;

- водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.;

- для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.;

- водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции первого подъема;

- разработка  рабочих программ производственного контроля качества воды;

- Организовать в полном объёме производственный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения, в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора внутренней и наружной сети;

- Снижение потерь воды в результате аварий и утечек на водопроводных сетях  до 8,15%.

5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-	работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

-	приобретение материалов и оборудования;

-	пусконаладочные работы;

-	расходы, не относимые на стоимость основных средств

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость реконструкции объектов определена в ценах 2022 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы – аналоги мероприятий (объектов), аналогичные приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В виду того, что территория Устьянского сельсовета не имеет зон распространения вечномерзлых грунтов, то мероприятия для решения задачи по предотвращению замерзания воды (п. «е», раздела 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения») в централизованных системах водо снабжения не требуются. Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал необходимость реконструкции одной  артезианской скважины. Кроме того, необходимо решить вопрос выполнения  мероприятий по устройству ЗСО. К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется

5.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Водоснабжение Устьянского  сельсовета будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих источников водоснабжения.  Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей в перспективных населенных пунктах к централизованной системе водоснабжения в Устьянском  сельсовете предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей. В течение 2022-2027 гг. должны быть предусмотрены мероприятия, представленные в табл. 5.1. 1.

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоснабжения выполнена:

-на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

-на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Таблица 5.2.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей по ул. Центральная в д. д. Денисовка | км | 1,6 |  |  | + |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт артезианской скважины д. Красный Яр, ул. Центральная, 19 | шт. | 1 |  | + |  |  |  |
| 3 | Установка узла учета на ВЗУ | шт. | 5 | + | + | + | + | + |
| 4 | Установка системы очистки питьевой воды на действующем ВЗУ д. Красный Яр, д. Денисовка | шт. | 2 |  |  |  | + | + |
| 5 | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора | ед. | 5 | + | + | + | + | + |
| 6 | Разработка рабочих программ производственного контроля качества воды | ед | 5 | + | + | + | + | + |
| 7 | Разработать проекты зон сан. охраны водных объектов с получением санитарно-эпидемиологического заключений о соответствии проекта установленным требованиям и утверждением в установленном порядке | шт | 5 | + | + | + | + | + |
| 8 | Оборудовать места для отбора проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований в рамках производственного контроля в местах водозабора | шт | 5 | + | + | + | + | + |
| 9 | Проводить лабораторные исследования качества питьевой воды в местах водозабора (химические, бактериологические и радиологические опробования) | Шт | 5 | + |  |  |  |  |
| 10 | Установка пожарных гидрантов с. Устьянск, ул. Партизанская,34 | шт. | 1 | + |  |  |  |  |

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоснабжения представлена в таблице ниже. Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно- 50 эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

В таблице  5.2.2. отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с оценкой необходимых капитальных вложений.

Таблица 5.2. 2.- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиции, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Капитальный ремонт артезианской скважины д. Красный Яр, ул. Центральная, 19 | 6090 |  |  | 6090 |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей по ул. Центральная в д. д. Денисовка | 3876 |  |  |  | 3876 |  |
|  | Установка узла учета на ВЗУ | 550 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Установка системы очистки питьевой воды на действующем ВЗУ д. Красный Яр, д. Денисовка | 3100 |  |  |  | 1550 | 1550 |
|  | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора | 2070 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 |
|  | Разработка рабочих программ производственного контроля качества воды | 99,7 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,0 |
|  | Разработать проекты зон сан. охраны водных объектов с получением санитарно-эпидемиологического заключений о соответствии проекта установленным требованиям и утверждением в установленном порядке | 1522,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 | 304,5 |
|  | Оборудовать места для отбора проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований в рамках производственного контроля в местах водозабора | 210 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | Проводить лабораторные исследования качества питьевой воды в местах водозабора (химические, бактериологические и радиологические опробования) | 42,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  | Установка пожарных гидрантов с. Устьянск, ул. Партизанская,34 | 3,90 | 3,90 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  | 17564,6 | 896,8 | 892,9 | 6982,9 | 6334,0 | 2458,0 |

- 5.3  Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

Сроки реализации схемы с 2023-2027г.

В результате реализации схемы водоснабжения:

-	около 50% потребителей будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения реконструируемых и существующих объектов Устьянского сельсовета  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2023-2027г.

Схема водоснабжения подлежит ежегодному уточнению. Уточнение схемы водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение 1 Графическая часть водопроводов

Схема разводящих водопроводных сетей села Устьянск Абанского района Красноярского  края

Дорога на д. Огурцы

Ул. Советская

Пер. Луговой          ВНБ

Ул. Животноводов

ПВХ-d=50mm   I=900mm

ПВХ-d=50mm   I=1200mm

Ул. Новая

ПВХ-d=50mm   I=1000mm

Ул. Луговая

ВНБ

Ул. Береговая

Дорога      Канск- Абан- Богучаны

Ул. 1Мая                                                            ул. 1Мая

ПВХ-d=50mm   I-500mm

ПВХ-d=50mm   I-1100mm

школа

д/сад

Ул Полевая

ПВХ-d=50mm I-600mm

ул. Дорожная

ПВХ-d=50mm I-400mm

переулок

Ул. Лесная ПХВ d=50mm

l =400 m

Ул. Партизанская  ПХВ d=50mm

l =1200m

Ул. Мира                                              колонка       ВНБ                      ул. Мира

клуб

ВНБ

ВНБ

Схема разводящих водопроводных сетей деревни Успенка  Абанского района Красноярского  края

ул. Центральная

ВНБ

котельная

клуб

Въезд в д. Успенка

колодец

колодец

колодец

ПХВ d= 50mm

ул. Новая

l = 600 m

ПХВ d= 50mm

l = 2000 m

Схема разводящих водопроводных сетей деревни Огурцы Абанского района Красноярского  края

ул. Береговая

ВНБ

въезд в д. Огурцы

ВНБ

ПХВ d= 50mm

l = 860 m