АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022                                        с. Устьянск                                           №127

Об утверждении схемы водоснабжения

Устьянского сельсовета Абанского района

Красноярского края

      - В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Уставом Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

      - ПОСТАНОВЛЯЮ:

      - 1.	Утвердить схему водоснабжения Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края согласно приложению.

      - 2.	Считать утратившим силу Постановление от 12.03.2019 №23 «Об утверждении схем водоснабжения Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края».

      - 3.	Опубликовать постановление в «Ведомостях» и разместить на официальном сайте администрации Абанского района в сети Интернет.

      - 4.	Постановление вступает в силу после опубликования.

Глава Устьянского сельсовета                                                         А.В. Яблоков

Приложение к постановлению от 14.09.2022 № 127

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

с.Устьянск

Содержание

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                              5

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                       6

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                          8

2.1. Сведения о территории                      .                                                             8

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения                                           12

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ        12

3.1. Описание структуры системы водоснабжения                                            12

3.2. Описание функционирования систем водоснабжения                               20

3.3. Схема размещения и забора (изъятия) водных ресурсов                           23

3.4. Описание существующих технических и технологических проблем       29

3.5  Существующие балансы водопотребления и потребители                        29

3.6. Обоснование объемов производственных мощностей                               37

3.7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

Водоснабжения                                                                                                      37

3.8. Перспективная схема водоснабжения                                                          38

3.9 Характеристика  планируемого развития территории Устьянского сельсовета                                                                                                 40

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ                                                                               41

4.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации  объектов  водоснабжения                                                                                     41

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ             42

5.1. Основные финансовые показатели                                                               44

5.2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения                                      45

5.3. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий                                 45

Приложения № 1 - Графическая часть водопроводов                                       46

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края (далее – Устьянский сельсовет)  на период с 2022 до 2027 годов,  разработана в соответствии с требованием следующих документов:

-   Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

-  Федерального закона от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-     Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

-     «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

-     Водного кодекса Российской Федерации.

- технического задания, утверждённого постановлением главы Устьянского сельсовета.

Схема водоснабжения Устьянского сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения   Устьянского сельсовета являются:

-	правила землепользования и застройки Устьянского сельсовета, разработанные  ОАО Красноярский территориальный институт по проектированию градостроительной документации и объектов  агропромышленного комплекса  и утвержденные решением  Устьянского сельского Совета депутатов  № 3-2Р от 23.04.2013г.;

-	проект  планировки территории Устьянского сельсовета   (Приложение № 1)

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей  на территории Устьянского сельсовета.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-	в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Состав схемы включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения на территории Устьянского сельсовета и анализом существующих технических и технологических проблем;

– первоочередные мероприятия по созданию системы водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

–   перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

–   основные финансовые показатели схемы.

1.  ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) – Глава Устьянского сельсовета.

Местонахождение объекта: Россия, 663755 Красноярский край, Абанский  район, с. Устьянск, ул. Мира, 27А, пом.4,  Администрация Устьянского сельсовета.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2027г.;

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения;

-	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой систем очистки воды;

-	определение границ ЗСО водопроводных сооружений и санитарно-защитных полосы водопроводов в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.;

-	прокладка уличной водопроводной сети, обеспечивающей возможность постоянного водоснабжения на территории Устьянского сельсовета в целом;

-	установка приборов учёта на существующих и новых водозаборах;

-        бурение новых скважин;

-	замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Сроки реализации схемы 2022-2027гг.

Ожидаемый результат от реализации мероприятий схемы.

-	Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

-	Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

-	Увеличение мощности систем водоснабжения.

-	Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контролирование исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава Устьянского сельсовета в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Сведения о территории

Абанский район расположен в восточной части Красноярского края и граничит, на востоке - с Иркутской областью, на западе - с Тасеевским, Дзержинским и Канским районами, на юге - с Иланским, Нижнеингашским, на севере и северо-востоке – с Богучанским районом. Протяженность района с севера на юг - 120км, с запада на восток - 124км

Устьянский сельсовет входит в состав Абанского  района, расположен в его южной части и граничит: на юго-востоке с Заозерновским,  Туровским сельсоветами, на востоке и юге с Абанским и Петропавловским сельсоветами, на северо-западе с землями муниципальных  образований Нижнеингашского  и Иланского  районов; на севере, северо-западе с Канским районом, на северо- востоке с Березовским сельсоветом.

В состав Устьянского сельсовета входят   населенные  пункты: с. Устьянск (административный центр), д. Денисовка, д. Успенка, д. Красный Яр, д. Огурцы, д. Новокиевлянка.   Население Устьянского сельсовета на 01.01.2022 года  составляет 1415 человека. Внешнее сообщение с районным  центром осуществляется автотранспортом по автодорогам общего пользования. Расстояние до районного центра 20км.

Большого роста населения в динамике не ожидается, естественный прирост за последние годы имеет отрицательные показатели, и миграционный прирост имеет показатели неустойчивого характера.

ПЗЗ на перспективу планируется увеличение занятости населения в градообразующих отраслях за счет: создания условия развития отраслей  сельского хозяйства, специализации в деревообрабатывающей промышленности, производстве строительных материалов, малого и среднего бизнеса в промышленном секторе экономики и отраслей сферы обслуживания населения. Все население села сельское.

Рисунок 1 - Положение Абанского района в системе Красноярского края

Административным центром Устьянского сельсовета  является с. Устьянск.

Территория Устьянского сельсовета, включает в себя 6 населенных пунктов.

Центральная усадьба – с. Устьянск (836  человек) находится в южной части территории сельсовета и располагается на двух берегах реки Усолка. Планировочная структура этого населенного пункта ветвистая, имеет чёткую сетку улиц. Главный въезд в село осуществляется с юго-восточной стороны по асфальтовой дороге, переходящей в улицу 1Мая.

Деревня Денисовка (276 чел.) расположена в северо-восточной части  территории сельсовета в 7км от центральной усадьбы. Планировочная структура этого населенного пункта ветвистая, имеет чёткую сетку улиц. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с северной стороны по асфальтовой автодороге, переходящей в улицу Почтовую.

Деревня Успенка (143чел.) расположена в северно-западной части территории сельсовета в 13км от центральной усадьбы на правом берегу небольшой речки Истры. Планировочная структура этого населенного пункта прямолинейная, имеет чёткую сетку улиц. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с западной стороны по гравийной  автодороге, переходящей в улицу Центральную.

Деревня Новокиевлянка (12чел.) расположена в восточной части территории в 13км от центральной усадьбы. Планировочная структура этого населенного пункта прямолинейная, имеет одну улицу. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с северо-восточной стороны по гравийной  автодороге, переходящей в улицу Покровскую.

Деревня Красный Яр (105чел.) расположена в центральной части территории в 7км. от центральной усадьбы. Планировочная структура этого населенного пункта ветвистая, имеет чёткую сетку улиц. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с юго-восточной  стороны по гравийной автодороге, ведущей в д. Новокиевлянка.

Деревня Огурцы (43чел.) расположена в юго-восточной части территории в 5км от центральной усадьбы. Планировочная структура этого населенного пункта прямолинейная, имеет одну улицу. Главный въезд  в населённый пункт осуществляется с южной стороны по гравийной автодороге, переходящей в улицу Береговую.

2.2.	 Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Устьянского сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Устьянского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная и коммунально-складская зона;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона естественного ландшафта;

- лесной фонд в собственности Российской Федерации;

- водные объекты

- охранные зоны;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия

Общественные здания сосредоточены в основном в с.Устьянск и представлены учреждениями культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения. Четко выраженного общественного центра село не имеет. Большинство общественных и административных учреждений сконцентрированы в центральной части села по ул. 1 Мая  и ул. Мира.

Вся территория Устьянского сельсовета Проектом условно разделена на жилые образования. Схема разбивки на жилые образования представлена на рисунке № 2.

Жилищный фонд

Жилая застройка представлена одноэтажными одноквартирными и двухквартирными домами усадебного типа в деревянном и частично в кирпичном и панельном исполнении. В основном это частный сектор. Одним из условий рациональной планировки сельского населенного пункта является компактное размещение жилой застройки. Оно дает возможность более экономично решать вопросы благоустройства (водоснабжения, канализации, теплоснабжения). Для каждой квартиры выделен приусадебный участок размером 0,18-0,20га. На приусадебном участке размещается жилой дом, сарай для топлива и инвентаря, дворовая уборная, постройки для содержания животных и птиц, выгульный двор, летняя кухня, баня, место под гараж, огород, сад, цветники и т.д.

Данные о существующем жилищном фонде в населенных пунктах  Устьянского  сельсовета  приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п./п. | Наименование показателей | Кол-во домов, шт. | Общая площадь жилых помещений- всего,тыс.м2 | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В жилых домах (индивидуальных) | В многоквартирных жилых домах |
| 1 | Усадебная застройка с.Устьянск, д.д. Денисовка, Успенка, Красный Яр, Огурцы, Новокиевлянка | 529 | 38,54 | 15,8 | 22,74 |

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства села  по ПЗЗ  будут являться:

-	рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем на одного жителя села, переселение из ветхого и аварийного жилья;

-	увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

-	благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства, по-видимому, будет определяться одним основным направлением:

-	строительство рыночного жилья для той части населения, которая пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Выводы:

Развитие села  предусматривается за счет освоения существующих территориальных резервов.

Рост экономической базы Устьянского сельсовета  планируется путем увеличения доли градообразующих, обслуживающих групп и снижения несамодеятельной группы (за счет вовлечения в трудовую деятельность незанятого населения трудоспособного возраста).

По социально-экономическому развитию все сферы жизнедеятельности по ПЗЗ заложены с удовлетворением потребностей, как существующего населения, так и возрастающего в соответствии со всеми нормативными параметрами и направлены на наиболее благоприятное, комфортное проживание.

- 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящей схеме водоснабжения Устьянского сельсовета используются следующие термины и определения:

- «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления; «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- «схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
на расчетный срок;

- «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; (Приложение №2)

- «электронная модель сети водоснабжения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 3.1 Описание  структуры систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения  на территории Устьянского  сельсовета являются подземные источники. Качество воды по основным показателям соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Содержание железа от 0,12 мг/л до 0,29 мг/л (при норме 0,3 мг/л), мутность от 0,21 до 1,2 мг/л (при норме 1,5 мг/л), нитратов от 0,1 до 0,22мг/л (при норме 45 мг/л). (Приложение № 3). Система водоснабжения с. Устьянск, д. Успенка, д. Огурцы частично централизованная.

Водоснабжение Устьянского сельсовета  осуществляется с помощью комплекса сооружений в состав, которого входят:

- сети водоснабжения; (табл. 3.1.1)

- скважины добычи подземных вод; (табл. 3.2.1)

- водонапорные башни и водоразборные колонки; (табл. 3.3.1)

Описание существующей системы водоснабжения

В настоящее время на территории Устьянского сельсовета действуют зонированные системы водоснабжения, которые обеспечивают  частично централизованным водоснабжением 48% населения. Водопроводные сети характеризуются небольшой степенью износа, износ сетей водоснабжения составляет 20%, степень износа водонапорных башен составляет 60%,  и требуют капитального ремонта и реконструкции.

На территории Устьянского сельсовета расположены:

- 14 ВНБ из них: 12ВНБ действующих, 2 ВНБ находятся в резерве;

- 4  водоразборные колонки;

- 11,16  км. сетей водоснабжения;

- 14 артезианских скважин.

Возле каждой скважины установлена водонапорная башня. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Централизованным водоснабжением занимаются следующие предприятия:

Администрация Устьянского сельсовета (7 ВНБ);

- В соответствии с концессионным соглашением  от 25.09.2018 № 1 пять водонапорных башен с. Устьянск, ул. Мира,27г; ул. Луговая,28, стр.17; ул. Советская,1А, ул. Партизанская,34А; д. Успенка, ул. Новая,3А, обслуживает ООО «Водоканал Абанского района».

Администрация и ООО «Водоканал Абанского района»  выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  сельского поселения  на территории Устьянского сельсовета  в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно - питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

-     подключение потребителей к системе водоснабжения;

-     обслуживание водопроводных сетей и ВНБ;

-     установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-     демонтаж и монтаж сетей водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие  ООО «Водоканал Абанского района»  имеет лицензию на право пользования недрами, с целевым назначением и видами работ:

Взаимоотношения ООО «Водоканал Абанского района»   с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Взаимоотношения администрации сельсовета  с потребителями услуг осуществляются на бездоговорной основе.   Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

- Подъем воды осуществляется преимущественно глубинными скважинными насосами марок ЭЦВ различной производительности, в отдельно стоящие водонакопительные емкости разного объема, находящихся в  водонапорных башнях различной высоты. Оттуда вода самотеком поступает в разводящую водопроводную сеть. Отопление водонапорных башен осуществляется преимущественно с помощью электрических тэн различной мощности.

Основные технические характеристики водозаборных скважин

расположенных на территории Устьянского сельсовета

Таблица № 3.2.1

| № п\п | Местоположение скважин и водонапорных башен | Год ввода | Глубина скважин, м | Глубина установки насоса, м | Диаметр скважины dСКВ , м | Тип. Марка насоса, (компрессора) | Производительность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Устьянск, ул. Мира, 27Г | 1991 | 120 | 50 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 2 | с.Устьянск, ул. Луговая 28, стр.17 | 1968 | 120 | 50 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 3 | с. Устьянск, ул. Партизанская,34А | 1990 | 120 | 46 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 4 | с. Устьянск, ул. Советская,1А | 1968 | 120 |  | 0.200 | компрессор | 1,5 |
| 5 | с.Устьянск, ул. Полевая, 10А | 1990 | 120 | 41 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 6 | с.Устьянск, ул. Полевая, 10Б (резерв) | 1990 | 120 | 40 | 0.200 | резерв | - |
| 7 | с.Устьянск, ул. Партизанская,5 (резерв) | 1990 | 120 | 38 | 0.200 | резерв | - |
| 8 | д.Успенка, ул. Новая,3А | 1990 | 120 | 46 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 9 | д.Денисовка, ул. Почтовая, 30 | 1990 | 120 | 46 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 10 | д.Денисовка, ул. Лесная, 8А | 1990 | 120 |  | 0.200 | компрессор | 1,5 |
| 11 | д.Красный Яр, ул. Трактовая, 2А | 1990 | 120 | 38 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 12 | д.Огурцы, ул. Береговая, 9А | 1983 | 120 |  | 0.200 | компрессор | 1,5 |
| 13 | д.Огурцы, ул. Береговая, 52 | 1990 | 120 | 40 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |
| 14 | д. Новокиевлянка, ул. Покровская, 29А | 1990 | 120 | 38 | 0.200 | ЭЦВ–6-10-140 | 10 |

- Наличие оборотного и повторного водоснабжения: отсутствует

- Транспортировка воды

Сети водопровода проложены в основном из труб ПНД различного диаметра бесканально в земле на глубине ниже точки промерзания грунта 2,7-3м. Стыковка участков сетей выполнена при помощи соединительных фасонных частей ПНД. Водопроводы протяженностью 2,6 км, в  д. Успенка, 0,86 км д. Огурцы, проложены из чугунных трубах, диаметром 90мм. бесканально и не имеют достаточной защиты от коррозии.

Протяженность  сетей водоснабжения

Таблица 3.1.1

Сети водоснабжения д. Успенка

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес, технические характеристики | Год постройки | протяженность, км. | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010038 | Разводящие сети вод-да | д. Успенка | 1992 | 2,6 | Решение районного Совета депутатов от 14.03.2006г №8-78Р | 1635261,0 | 0 |

Сети водоснабжения д. Огурцы

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год постройки | протяженность, км. | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010037 | Разводящие сети вод-да | д. Огурцы | 1992 | 0,86 | Решение районного Совета депутатов от 14.03.2006г №8-78Р | 86162,00 | 0 |

Данные сети в д. Успенка, д. Огурцы являются собственностью Администрации Устьянского сельсовета.

- Перечень бесхозных водопроводных  сетей

на территории с. Устьянск

| Наименование населённого пункта | Наименование объекта | Месторасположения | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр труб, мм | Материал труб | Протяжённость, км | Тех. сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул.Мира | 2010 | 50 | Труба ПНД | 2,0 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул. Полевая | 2011 | 50 | Труба ПНД | 0,6 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул. Дорожная | 2011 | 50 | Труба ПНД | 0,4 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул.Лесная | 2010 | 50 | Труба ПНД | 0,4 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул.Луговая | 2012 | 50 | Труба ПНД | 1,2 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул.Партизанская | 2011 | 50 | Труба ПНД | 1,2 | Хор. |
| с. Устьянск | Уличный водопровод | ул. 1 Мая | 2013 | 50/ 32 | Труба ПНД | 1,6 0,3 | Хор. |
| Итого: |  |  |  |  |  | 7,7 |  |

Водонапорные башни, расположенные на территории Устьянского сельсовета

Таблица № 3.3.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование по свидетельству о государственной регистрации | Месторасположение | Кадастровый номер объекта имущества | Номер государственной регистрации права собственности | Дата регистрации права собственности на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНБ, 10047, 324352,0 | Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 16 кв.м., инв. № 04:201:002:001567750:0001, лит.В, назначение: нежилое | с. Устьянск, ул.Мира, д. 27Г | 24:01:3501001:0:48 | 24ЕК 616807 | 11.07.2012 |
| 2 | ЗДАНИЕ ВНБ, 10052, 20000,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 38 кв.м., инв. № 04:201:002:000242750:0017, лит.В, назначение: нежилое | с. Устьянск, ул. Луговая, д.28, стр.17 | 24:01:3501001:0:44 | 24ЕК 616760 | 11.07.2012 |
| 3 | ЗДАНИЕ ВНБ, 10045, 98252,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 26,5 м 2, инв.№ 04:201:002:001568010:0001, лит.В, назначение: нежилое | с. Устьянск, ул. Советская, д. 1А | 24:01:3501001:0:45 | 24ЕК 616779 | 11.07.2012 |
| 4 | ЗДАНИЕ ВНБ, 10044, 92444,0 | Нежилое здание ВНБ, этажность:1, Общая площадь 15,4м 2, инв.№ 04:201:002:001567990:0001, лит. В, назначение: нежилое | с. Устьянск, ул. Партизанская, д.34А | 24:01:3501001:0:43 | 24ЕК 616812 | 11.07.2012 |
| 5 | ВНБ, УЛ., 10034, 120114,0 | Сооружение ВНБ, этажность:1, объем 25 куб.м., инв.№ 04:201:002:001918360:0001, лит.Г | д. Успенка, ул. Новая,3А | 24:01:3506001:431 | 24ЕЛ 065488 | 19.12.2014 |
| 6 | ЗДАНИЕ ВНБ, 145000 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 25 м 2 | д. Денисовка, ул. Почтовая,30 | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 7 | ЗДАНИЕ ВНБ, 265949,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 20 м 2 | д. Денисовка, ул. Лесная, 8А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 8 | ЗДАНИЕ ВНБ, | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 9,0 м 2 | д. Красный Яр, ул. Трактовая,2А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 9 | ЗДАНИЕ ВНБ, 91610,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 9,0 м 2 | д. Огурцы, ул. Береговая, 9А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 10 | ЗДАНИЕ ВНБ, 183040,0 | Сооружение ВНБ, этажность:1, объем 25 куб.м, Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 36,0 м 2 | д. Огурцы, ул. Береговая,52 | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 11 | ЗДАНИЕ ВНБ, 188459,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 36,0 м 2 | д. Новокиевлянка, ул. Покровская, 29А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 12 | ЗДАНИЕ ВНБ, 168926,0 | Сооружение ВНБ, этажность:1, объем 25 куб.м | с. Устьянск, ул. Полевая,10Б | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 13 | ЗДАНИЕ ВНБ, 155231,0 | Сооружение ВНБ, этажность:1, объем 25 куб.м | с. Устьянск, ул. Полевая,10А | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |
| 14 | ЗДАНИЕ ВНБ, 92440,0 | Нежилое здание, этажность:1, общая площадь 20,0 м 2 | с. Устьянск, ул. Партизанская,5 | - | - | Решение Абанского районного Совета № 8-78Р от 14.03.2006 |

- 3.2 Описание  функционирования систем водоснабжения

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки Устьянского сельсовета  являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водопотребителями являются:

- население

- объекты ЖКХ

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население Устьянского сельсовета  составляет: 1415 человек,

на расчетный период                                            - 1523 человек.

Водопотребление на предприятии

Расчетное количество воды, необходимое предприятию из  подземных источников:

В том числе:

с. Устьянск- 20695,17 м³/год

на производственные нужды: 19710,96 м³/год

на хозяйственно-питьевые нужды: 984,21 м³/год

д. Успенка- 4637,21 м³/год

на производственные нужды: 3631,68  м³/год

на хозяйственно-питьевые нужды: 1005,53 м³/год

д. Огурцы-1400,69 м³/год

на производственные нужды: 806,57 м³/год

на хозяйственно-питьевые нужды: 594,12 м³/год

д. Красный Яр-1539,49 м³/год

на производственные нужды: 27,49 м³/год

на хозяйственно-питьевые нужды: 1512,0 м³/год

д. Денисовка-3865,24 м³/год

на производственные нужды: 3801,6 м³/год

на хозяйственно-питьевые нужды: 63,64 м³/год

д. Новокиевлянка-172,8 м³/год

на хозяйственно-питьевые нужды: 172,8 м³/год

Горячее водоснабжение осуществляется с помощью нагревателей.

Безвозвратные потери на предприятии

Объем безвозвратных потерь:2227,95 м³/год из них объем потерь в сетях 2125,27 м³/год

в том числе:

с. Устьянск-670,78 м³/год, в т. ч потери в сетях 659,35 м³/год

д. Успенка-809,93 м³/год, в т. ч  потери в сетях 806,57 м³/год

д. Огурцы-659,35 м³/год

д. Красный Яр-25,87 м³/год

д. Денисовка-62,02 м³/год

Неучтённые расходы включают в себя потери воды при передаче потребителям

Существующие балансы водопотребления и потребители

Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ

структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее

производстве и транспортировке.

| Водопотребитель | Един. измер. | Коли- чество | Кол-во рабоч. дней (мес.) | Норма м3/сут (м3/мес); | Водопотребление (скважины) |  | Водоотведение (рельеф) |  | Безвозвр. потери м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, м3/сут. | Всего м3/год | Всего м3/сут | Всего м3/год |  |
| с. Устьянск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650–1700 мм с душем | чел | 105 | 12 | 5,42 | 569,1 | 6829,2 |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами и ваннами без душа | чел | 73 | 12 | 2,52 | 183,96 | 2207,52 |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами | чел | 46 | 12 | 4,22 | 194,12 | 2329,44 |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | чел | 420 | 12 | 1,01 | 424,2 | 5090,4 |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с привозной водой | чел. | 123 | 12 | 1,2 | 147,6 | 1771,2 |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 103 | 12 | 1,2 | 123,6 | 1483,2 |  |  |  |
| котельные | расчетные данные |  |  |  |  | 176,02 |  | 164,59 | 11,43 |
| неучтенные расходы | расчетные данные |  |  |  |  | 148,84 |  | 148,84 |  |
| потери в сетях | расчетные данные |  |  |  |  | 659,35 |  |  | 659,35 |
| итого: |  |  |  |  | 1642,58 | 20695,17 |  | 313,43 | 670,78 |
| д. Успенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с центр.холодным водоснаб., без централиз.водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | чел | 72 | 12 | 2,52 | 181,44 | 2177,28 |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 101 | 12 | 1,2 | 121,2 | 1454,4 |  |  |  |
| котельные | расчетные данные |  |  |  |  | 51,74 |  | 48,38 | 3,36 |
| неучтенные расходы | расчетные данные |  |  |  |  | 147,22 |  | 147,22 |  |
| потери в сетях | расчетные данные |  |  |  |  | 806,57 |  |  | 806,57 |
| итого: |  |  |  |  | 302,64 | 4637,21 |  |  |  |
| д. Огурцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с центр.холодным водоснаб., без централиз.водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | чел. | 11 | 12 | 1,01 | 11,11 | 133,32 |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 32 | 12 | 1,2 | 38,4 | 460,8 |  |  |  |
| неучтенные расходы | расчетные данные |  |  |  |  | 147,22 |  | 147,22 |  |
| потери в сетях | расчетные данные |  |  |  |  | 659,35 |  |  | 659,35 |
| итого: |  |  |  |  | 49,51 | 1400,69 |  |  |  |
| д. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 105 | 12 | 1,2 | 126 | 1512 |  |  |  |
| неучтенные расходы | расчетные данные |  |  |  |  | 1,62 |  | 1,62 |  |
| котельная | расчетные данные |  |  |  |  | 25,87 |  |  | 25,87 |
| итого: |  |  |  |  | 126 | 1539,49 |  |  |  |
| д. Денисовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 264 | 12 | 1,2 | 316,8 | 3801,6 |  |  |  |
| неучтенные расходы | расчетные данные |  |  |  |  | 1,62 |  | 1,62 |  |
| котельная | расчетные данные |  |  |  |  | 62,02 |  |  | 62,02 |
| итого: |  |  |  |  | 316,8 | 3865,24 |  |  |  |
| д. Новокиевлянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | чел. | 12 | 12 | 1,2 | 14,4 | 172,8 |  |  |  |
| итого: |  |  |  |  | 14,4 | 172,8 |  |  |  |

3.3. Описание  существующих технических и технологических проблем

-	Невозможность организации зон строгой санитарной защиты водозаборных скважин в связи с исторически сложившейся плотностью застройки;

-	Эксплуатация глубинных насосов без соблюдения требований нормативных документов и инструкций по эксплуатации в связи с жесткими климатическими условиями;

-	Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

-	Неравномерность нагрузки на водозаборные сооружения;

-	Несоответствие пропускной способности трубопроводов существующим и планируемым к подключению нагрузкам;

-	Кустарная прокладка сетей водопровода населением без соответствующих обосновывающих расчетов диаметр;

-	Централизованным водоснабжением не охвачено более 85% индивидуальной жилой застройки;

-	Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

-	Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;

-	Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на  большинстве территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

Потребители воды (население) на территории Устьянского сельсовета

Таблица № 3.5.3

| № п/п | Местоположение водонапорных башен | Количество человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Центральный водопровод | от ВНБ | По приборам учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВНБ, с. Устьянск, ул. Мира 27Г, Полевая,10А, ул. Полевая,10Б(резерв) |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Устьянск, ул. Мира, 1Мая, Полевая, Дорожная, Лесная | 525 | 499 | 26 | 0 |
| ВНБ, с. Устьянск, ул. Луговая 28, стр.17 |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Устьянск, ул. Луговая | 123 | 117 | 6 | 0 |
| ВНБ, с. Устьянск, ул. Партизанская, 34А |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Устьянск, ул. Партизанская | 73 | 42 | 31 | 0 |
| ВНБ, с. Устьянск, ул. Советская,1А |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Устьянск, ул. Советская, ул. Новая, ул.Барабинская, ул. Животноводов, ул. Береговая | 149 | 0 | 94 | 0 |
| ВНБ, д. Денисовка, ул. Лесная,8А |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Денисовка, ул. Лесная, ул. Почтовая, ул. Луговая | 130 | 0 | 130 | 0 |
| ВНБ, д. Денисовка, ул. Почтовая, 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Денисовка, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Полевая | 146 | 12 | 134 | 0 |
| ВНБ, д. Успенка, ул. Новая, 3А |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Успенка, ул. Центральная, ул. Новая | 143 | 82 | 61 | 0 |
| ВНБ, д. Огурцы, ул. Береговая,9А |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Огурцы, ул. Береговая № 3дома до №20 дома | 18 | 0 | 18 | 0 |
| ВНБ, д. Огурцы, ул. Береговая, 52 |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Огурцы, ул. Береговая № 21 дома до № 64 дома | 25 | 12 | 13 | 0 |
| ВНБ, д. Красный Яр, ул. Трактовая,2А ВНБ, д. Красный Яр, ул. Центральная,19 (резерв) |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Красный Яр, ул.Трактовая, Школьная, Центральная, Полевая | 105 | 0 | 105 | 0 |
| ВНБ, д. Новокиевлянка, ул. Покровская, 29А |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Новокиевлянка | 12 | 0 | 12 | 0 |

Подключенные объекты к источникам водоснабжения

Таблица № 3.5.4

| ВНБ | Наименование абонента | Адрес |
| --- | --- | --- |
| с. Устьянск, ул. Мира 27Г, Полевая,10А | муниципальная котельная | ул. Мира,27Б, пом.1 |
| д. Денисовка, ул. Почтовая, 30 | муниципальная котельная | ул. Школьная,1, стр.1 |
|  | муниципальная котельная | ул. Почтовая,28, пом. 1 |
| д. Успенка, ул. Новая, 3А | муниципальная котельная | ул. Новая, 4, пом.1 |
| д. Красный Яр, ул. Трактовая,2А | муниципальная котельная | ул. Школьная,6, пом.1 |

3.4. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Устьянского сельсовета:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 50% населения к централизованным системам водоснабжения;

-	 динамика роста численности населения     получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок   и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов расположенных на территории Устьянского сельсовета являются артезианские скважины  и шахтные колодцы.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства территории жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

-	планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-	существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В настоящее время нормы водопотребления в Устьянском сельсовете:

-	жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,52  куб.м. в месяц;

-	жилой застройки, с постоянным проживающим населением пользующихся питьевой  водой с  водоразборными колонками – 1,2 куб. м. в месяц.

Развитие систем водоснабжения на период до 2027 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же с  50% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.5.1

Таблица 3.5.1.

| № п/п | населенный пункт | Число постоянных хозяйств/ перспектив | Количество населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние2022 г | Расчетный срок - 2027г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Устьянск | 152/102 | 836 | 50 | 886 |
| 2 | д. Денисовка | 31/57 | 276 | 25 | 301 |
| 3 | д. Успенка | 64/23 | 143 | 15 | 158 |
| 4 | д. Красный Яр | 7/23 | 105 | 10 | 115 |
| 5 | д. Огурцы | 36/10 | 43 | 5 | 48 |
| 6 | д. Новокиевлянка | 23/1 | 12 | 3 | 15 |
| Итого: |  | 313/216 | 1415 |  | 1523 |

Динамика роста численности населения в населенном пункте получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

3.6. Перспективная схема водоснабжения

Источниками водоснабжения населенных пунктов Устьянского сельсовета на расчетный срок предусматривается 50%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов расположенных на территории Устьянского сельсовета организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах сельских поселений по эксплуатируемым водоносным горизонтам неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселений сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 50%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Устьянского сельсовета планируется:

-	реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом;

-	 замена оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

-	 получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

-	устройство санитарных зон;

-	установка приборов учета за счет потребителей.

3.7. Характеристика  планируемого развития территории Устьянского сельсовета

На данный момент территория свободна от застройки. С севера с участком граничит территория существующей усадебной застройки, с востока и запада свободная от застройки территория ограниченная существующими автодорогами.

Размеры земельных участков каждого из домов имеют площадь от 1500 до 2359 кв.м.  Расчетная численность населения 1523 человек.

На данный момент территория обеспечена внешней транспортной инфраструктурой. Для создания внутренней транспортной инфраструктуры, проектом предусмотрено устройство внутриквартальных проездов. По направлениям основных пешеходных потоков вдоль улиц и проездов предусмотрено устройство тротуаров. На территории общего пользования не занятой проездами и тротуарами предусмотрено создание озеленения (газонов с посевом многолетних трав). Организация рельефа выполнена с максимальным сохранением существующих отметок, в увязке с прилегающей территорией и обеспечивает отвод поверхностных дождевых и талых вод с территории застраиваемых земельных участков.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1  Мероприятия по строительству, реконструкции  модернизации объектов систем водоснабжения

Для осуществления мероприятий предлагается:

- выполнить гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположения перспективного водозабора;

- строительство водозабора на основе артезианской  скважины для добычи подземных вод. Водозабор разместить в районе резервной водонапорной башни по адресу: д. Красный Яр,  ул. Центральная,19;

- капитальный ремонт  сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*;

- водопроводные колодцы строить сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры;

- поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс;

- определить границы ЗСО водопроводных сооружений и санитарно-защитные полосы водопроводов в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.;

- Разработать  проекты зон санитарной охраны водных объектов с получением санитарно-эпидемиологического заключений о соответствии проекта установленным требованиям и утверждением в установленном порядке;

- исключить в границах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборного сооружения размещение огородов, жилых домов и других объектов, являющихся источниками биологического и химического загрязнения подземных и поверхностных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- оборудовать места для отбора проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований в рамках производственного контроля в местах водозабора;

- оборудовать ВНБ аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебета при эксплуатации водопровода;

- предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию;

- водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.;

- для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.;

- водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции первого подъема;

- выполнить работы по анализу и оценке состояния и воспроизводства ресурсной базы подземных вод на территории Устьянского сельсовета;

- разработка  рабочих программ производственного контроля качества воды;

- Организовать в полном объёме производственный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения, в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора внутренней и наружной сети;

- Снижение потерь воды в результате аварий и утечек на водопроводных сетях  до 8,15%.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-	проектно-изыскательские работы;

-	строительно-монтажные работы;

-	работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

-	приобретение материалов и оборудования;

-	пусконаладочные работы;

-	расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

-	дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2021 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы – аналоги мероприятий (объектов), аналогичные приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 2022г. | до 2027г | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Строительство водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110 | км | 1,6 | 170,0 | 180,0 | 350,0 |
| 2 | Строительство водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø50 | км | 1 | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
| 3 | Капитальный ремонт артезианской скважины д. Красный Яр, ул. Центральная, 19 | шт. | 1 |  | 1500,0 | 1500,0 |
| 4 | Установка узла учета на ВЗУ | шт. | 5 | 160,0 | 160,0 | 320,0 |
| 5 | Разработка проекта зоны санитарной охраны (ЗСО), получение санитарно-эпидемиологического заключения | шт. | 5 | 143,19 | 629,0 | 772,190 |
| 6 | Устройство ограждения 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | ед. | 3 | 186,66 | 400,0 | 586,66 |
| 7 | Разработка рабочих программ производственного контроля качества воды | ед | 5 | 60,0 | 240,0 | 300,0 |
| 8 | Оборудовать места для отбора проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований в рамках производственного контроля в местах водозабора | шт | 5 | 16,0 | 64,0 | 80,0 |
| 9 | Проводить лабораторные исследования качества питьевой воды в местах водозабора (химические, бактериологические и радиологические опробования) | Шт | 5 | 25,0 | 30,0 | 55,0 |
| 10 | Устройство подъездный путей с твердым покрытием на территории 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | шт | 4 | 170,30 | 368,0 | 538,30 |
| 11 | Устройство ворот на территории 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | шт | 3 | 21,36 | 42,0 | 63,36 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4 715,510 |

5.1 Основные финансовые показатели

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

5.2 Структура финансирования программных мероприятий

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2022-2027 годах составляет:

-	 всего – 4 715,510 тыс. рублей;

в том числе:

-	местный бюджет 2000,0 тыс. рублей;

-	обслуживающая организация 1960,51 тыс. рублей;

-	население – 650,0 тыс. рублей;

-	внебюджетные источники – 105,0 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Финансирование программы на 5 лет (тыс. руб.)

Таблица 5.1.1.

| Услуга | Обслуживающая организация | Местный бюджет | Население | Инвестиции | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 1960,51 | 2000,0 | 650,0 | 105,0 | 4715,510 |

- 5.3 Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Сроки реализации схемы с 2022-2027г.

5.4  Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

В результате реализации схемы водоснабжения:

-	около 50% потребителей будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

-	  будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-	будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Устьянского сельсовета  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2022-2027г.

Схема водоснабжения подлежит ежегодному уточнению. Уточнение схемы водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства

Уведомление о проведении ежегодного уточнения схемы водоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который уточняется схема. Предложения от ресурсоснабжающей организации и иных лиц по уточнению схемы водоснабжения  принимаются до 1 марта.